Обогрев трубопроводов, карнизов и водостоков:

системы антизамерзания, антиобледениния.

Области применения:

- защита водопроводов от промерзания в жилых, промышленных и загородных объектах;

- защита от промерзания систем пожаротушения;

- защита от промерзания трубопроводов для транспортировки мазута, нефти, дизельного топлива;

- защита от промерзания канализационных стоков;

- защита водостоков от промерзания;

- защита карнизов от обледенения;

- обогрев сливных воронок на плоской крыше;

- обогрев открытых площадок и подъездных путей.

Типы греющего кабеля.

Резистивные кабели. Тепловыделяющий элемент – металлическая жила. Линейное тепловыделение        от 5 до 30 Вт/м жестко фиксировано самой конструкцией. Основное достоинство – дешевизна. Основной недостаток – одинаковая теплоотдача частей провода. Внешние условия могут резко отличаться: один участок лежит под снегом, другой покрыт листвой, третий располагается в воздухе. Когда датчик зафиксирует влажность и система включиться, эффективно будет работать только покрытый снегом участок, а остальные перегреются. Рекомендуется использовать вместе с автоматикой (терморегулятором). Стоимость 3,50 – 3,80 €/м.

Саморегулирующиеся кабели. Тепловыделяющий элемент – специальная тепловыделяющая пластиковая матрица. Линейное тепловыделение  -  от 6 до 90 Вт/м. очень важная особенность саморегулирующихся кабелей состоит в том, что тепловыделение может изменяться по длине в зависимости от локальных теплопотерь. Фактически каждый участок кабеля «приспосабливается» к окружающим его условиям. В результате экономиться электроэнергия. Провод можно нарезать секциями определенной длины – от 20 сантиметров до нескольких десятков метров.

На рисунке приведен график выделения тепла в зависимости от температуры для кабеля EBECO EB-Trace T-18 (18-36 Вт/м). Стоимость 11,00 – 22,00 €/м.

Зональные кабели. Тепловыделяющий элемент – спирально наложенная на две изолированные токопроводящие  жилы проволока из сплава высоко сопротивления. Шаг  соединения спирали с токопроводящими жилами – примерно 1 м. Удельное тепловыделение от 15 до 70 Вт/м жестко фиксировано и не зависит от внешних условий. Зональные кабели во многом подобны резистивным, но имеют одно из преимуществ саморегулирующихся: их можно резать непосредственно на объекте. Одно из не многих целесообразных применений зональных кабелей на кровлях – использование их в длинных и сверхдлинных водостоков (40 м и более) большого диаметра (200 мм и более), а также в системах, где по условиям необходимо абсолютное отсутствие наледи. В этих случаях жесткая характеристика зонального кабеля становится его достоинством.

Бронированные кабели. Тепловыделяющий элемент – металлическая жила. Двухслойная броня из стальных оцинкованных проволок обеспечивает надежную механическую защиту кабеля и повышает линейную мощность. Удельное тепловыделение от 20 до 45 Вт/м. Бронированные кабели появились в самое последнее время и по своим характеристикам близки к резистивным.

Расчеты, проектирование, подготовка кабеля и монтаж должны выполнять квалифицированные специалисты с использованием специализированного инструмента и материалов

Прямое  стационарное  электрическое  отопление.

конвекторы, инфракрасные панели, теплый пол, обогрев трубопроводов, защита от обледенения карнизов, водостоков, термостаты и программируемые таймеры,  инфракрасные сауны.

Тел./ факс (095)  218-82-50  Тел.  (095) 979-92-90

www.technopark-ndt.ru/Eco-term; e-mail: ecoterm-fm@mail.ru